{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":15,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-D-XS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAD250D-XS","EWAD280D-XS","EWAD300D-XS","EWAD330D-XS","EWAD350D-XS","EWAD380D-XS","EWAD400D-XS","EWAD470D-XS","EWAD520D-XS","EWAD580D-XS","EWAD620D-XS"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБA","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Заправка хладагента","На контур","","кг","29.0","33.0","35.0","38.0","35.0","35.0","39.0","42.0","45.0","45.0","50.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","41.5","47.2","50.1","54.3","50.1","50.1","55.8","60.1","64.4","64.4","71.5"]
["Компрессор","Type","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Aсимметричный одновинтовой компрессор","Aсимметричный одновинтовой компрессор","Aсимметричный одновинтовой компрессор"]
["","Количество_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем","Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","кг","3,000","3,400","3,400","3,400","3,400","3,400","3,400","3,780","4,940","4,940","4,940"]
["","Блок","","кг","2,905","3,285","3,285","3,235","3,240","3,240","3,240","3,510","4,670","4,685","4,685"]
["EER","","","","3.07 (1)","3.11 (1)","3.15 (1)","3.10 (1)","3.06 (1)","3.08 (1)","3.10 (1)","3.07 (1)","3.09 (1)","3.12 (1)","3.16 (1)"]
["ESEER","","","","3.45","3.49","3.51","3.73","3.56","3.47","3.48","3.72","3.88","3.89","3.75"]
["Хладагент","ПГП","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Тип","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Контуры","Количество","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","кВт","246 (1)","274 (1)","300 (1)","326 (1)","350 (1)","374 (1)","399 (1)","467 (1)","522 (1)","573 (1)","620 (1)"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","л","95","115","115","165","160","160","160","270","270","255","255"]
["","Тип","","","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","80.1 (1)","88.2 (1)","95.4 (1)","105 (1)","114 (1)","121 (1)","129 (1)","152 (1)","169 (1)","183 (1)","196 (1)"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБA","97","97","97","97","97","99","99","99","99","99","99"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234","2,234"]
["","","Глубина","мм","3,138","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,040","4,940","4,940","4,940"]
["","","Высота","мм","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,223","2,223","2,223","2,223"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","%","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Способ","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["Вентилятор","Расход воздуха","Ном.","л/сек","22,302","30,591","29,736","29,736","29,736","43,001","42,306","43,696","54,620","54,620","54,620"]
["","Скорость","","об/мин","900","900","900","900","900","890","890","890","890","890","890"]
["Компрессор","Starting method","","","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta","Тройниковое соединение - Delta"]
["Power supply","Фаза","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744","(2) - Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744"]
["","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.","(4) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %."]
["","","","","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(5) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода","(9) - Жидкость: Вода"]
["","","","","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(10) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]