{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":76,"n_cols":25,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-TZSSB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD160TZSSB1","EWAD190TZSSB1","EWAD240TZSSB1","EWAD270TZSSB1","EWAD300TZSSB1","EWAD360TZSSB1","EWAD380TZSSB2","EWAD455TZSSB2","EWAD495TZSSB2","EWAD500TZSSB2","EWAD570TZSSB2","EWAD610TZSSB2","EWAD660TZSSB2","EWAD700TZSSB2","EWAD820TZSSB2","EWAD900TZSSB2","EWAD990TZSSB2","EWADC10TZSSB2","EWADC11TZSSB2","EWAD450TZSSB2 (Archived)"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","77","77","77","77","78","79","79","79","79","79","80","80","82","84","81","81","81","81","81","79"]
["Заправка хладагента","На контур","","","TCO2Eq","","","","","","","","","48.6"]
["Компрессор","Type","","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Driven vapour compression","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Driven vapour compression"]
["","Starting method","","","","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора"]
["","Количество_","","","","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","2,086","2,117","2,187","2,401","2,460","2,821","4,202","4,224","4,475","4,475","4,761","5,050","5,059","5,329","6,532","6,632","7,027","7,382","7,660","4,224"]
["","Блок","","","кг","2,066","2,091","2,149","2,375","2,422","2,771","4,044","4,060","4,317","4,317","4,603","4,780","4,804","5,074","6,282","6,382","6,777","7,132","7,410","4,060"]
["EER","","","","","2.995","2.874","2.835","2.989","2.817","2.954","2.832","2.783","2.862","2.862","2.876","2.813","2.764","2.813","3.164","3.005","3.072","3.017","3.015","2.783"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","4.49"]
["Хладагент","ПГП","","","","","","","","","","","","1,430"]
["","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Контуры","","Количество","","","","","","","","","","2"]
["","Заправка","","","кг","27","29","33","38","41","52","58","59","68","68","75","77","83","90","91","91","104","117","130","59"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","","кВт","169.1","200.9","235.3","268.8","306","351.4","394.7","455.6","499.8","499.8","569.5","612.2","660.7","700.9","816","890","987","1,045","1,104","455.6"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","","л","","","","","","","","","158"]
["","Тип","","","","","","","","","","","","Кожухотрубный"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","","174.6"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","96","96","96","97","98","99","99","99","99","99","100","101","102","105","102","102","102","103","103","99"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["","","","Глубина","мм","2,283","2,283","2,283","3,183","3,183","4,083","4,083","4,083","4,983","4,983","5,883","5,883","5,883","6,783","6,783","6,783","7,783","8,820","9,591","4,083"]
["","","","Высота","мм","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,483","2,482","2,482","2,482","2,482","2,482","2,483"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","37","31","34","29","25","24","16","17","16","16","14","13","12","12","10","10","10","10","10","17"]
["","Способ","","","","","","","","","","","Перемен.","","Перемен."]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Ном.","л/сек","","","","","","","","","37,774"]
["","Скорость","","","об/мин","","","","","","","","","700"]
["Компрессор","Starting method","","","","","","","","","","","","Инвертор"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","141","156","174","187","239","247","313","349","","368","374","479","483","488","582","651","709","770","836","349"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","102","123","188","177","188","200","246","372","","366","361","377","396","414","429","501","528","563","597","372"]
["","","","Макс.","A","130","149","160","187","220","246","298","320","","350","374","439","466","486","537","599","652","708","768","320"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе"]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1","(3) - Уровень звуковой мощности (испаритель 12/7°C, наружн. возд. 35°C, работа при полной нагрузке) измеряется в соответствии с ISO 9614 и Eurovent 8/1"]
["","","","","","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]
["","","","","","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода","(8) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(9) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(10) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается."]
["","","","","","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(11) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(12) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(14) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(15) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["","","","","","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(16) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(17) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(18) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным"]
["","","","","","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","56.48","69.9","82.99","89.94","108.6","118","139.4","163.8","","174.6","198.1","217.6","239","249.1","257.9","296.1","321.3","346.4","366.2","163.8"]
["IPLV","","","","","5.3","5.27","5.04","5.19","5.37","5.53","5.34","5.3","","5.46","5.64","5.62","5.62","5.7","5.29","5.26","5.25","5.26","5.27","5.3"]
["SEER","","","","","4.28","4.39","4.31","4.46","4.5","4.65","4.39","4.63","","4.65","4.58","4.82","4.64","4.71","5.01","4.93","5.09","5.08","5.09","4.36"]
["Корпус","Colour","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","4","4","4","6","6","8","8","8","","10","12","12","12","14","14","14","16","18","20","8"]
["","Type","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ","ВКЛ/ВЫКЛ"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","47","47","47","47","47","47","47","47","","47","47","47","47","47","45","45","45","45","45","47"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","-8","-8","-8","-8","-15","-15","-15","-15","-15","-8"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","","18","18","18","18","18","20","20","20","20","20","18"]
["Хладагент","ПГП","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","2","2","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","3\"","3\"","4\"","4\"","4\"","4\"","5\"","5\"","","5\"","5\"","6”","6”","6”","168.3 mm","219.1","219.1","219.1","219.1","5\""]