{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-ACV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ009ACV3","EWAQ010ACV3","EWAQ011ACV3"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","51 (6)","51 (6)","51 (6)"]
["","Ночной тих. реж. работы","","Охлаждение","дБA","45","45","45"]
["Компоненты гидравлической системы","Расширительный бак","","Объем","л","10","10","10"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","10","10","10"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","46","46","46"]
["","Сторона воды","Охлаждение","Макс.","°C сух.т.","20","20","20"]
["","","","Мин.","°C сух.т.","5","5","5"]
["Заправка хладагента","На контур","","","кг","2.95","2.95","2.95"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","6.16","6.16","6.16"]
["Компрессор","Тип","","","","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор","Герметичный спиральный компрессор"]
["","Starting method","","","","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора"]
["","Количество_","","","","1","1","1"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Hi-XSS(8)","Hi-XSS(8)","Hi-XSS(8)"]
["Масса","Блок","","","кг","168","168","168"]
["EER","","","","","4.27 (2), 3.05 (3)","4.00 (2), 2.93 (3)","3.79 (2), 2.85 (3)"]
["ESEER","","","","","4.31 (4)","4.30 (4)","4.33 (4)"]
["Хладагент","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Контуры","","Количество","","1.00","1.00","1.00"]
["","Управление","","","","Электронный расширительный клапан","Электронный расширительный клапан","Электронный расширительный клапан"]
["Мотор вентилятора","Скорость вращения","Охлаждение","Ном.","об/мин","780","780","780"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","","кВт","12.2 (2), 8.60 (3)","13.6 (2), 9.60 (3)","15.7 (2), 11.1 (3)"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","","л","1.01","1.01","1.01"]
["","Тип","","","","Паяные пластины","Паяные пластины","Паяные пластины"]
["","Расход воды","","Мин.","л/мин","16","16","16"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","2.85 (2), 2.83 (3)","3.41 (2), 3.28 (3)","4.13 (2), 3.90 (3)"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,420","1,420","1,420"]
["","","","Глубина","мм","382","382","382"]
["","","","Высота","мм","1,435","1,435","1,435"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Переменная (инвертор)","Переменная (инвертор)","Переменная (инвертор)"]
["Вентилятор","Расход воздуха","Охлаждение","Ном.","м³/мин","96.0","100","97.0"]
["Водяной контур","Общий объем воды","","","л","4.00 (7)","4.00 (7)","4.00 (7)"]
["","Сливной клапан / клапан наполнения системы","","","","Да","Да","Да"]
["","Клапан продувки воздухом","","","","Да","Да","Да"]
["","Диаметр соединений для труб","","","дюйм","G 5/4\" (гнезд.)","G 5/4\" (гнезд.)","G 5/4\" (гнезд.)"]
["","Трубопроводы","","","дюйм","5/4\"","5/4\"","5/4\""]
["","Минимальный объем воды в системе","","","л","20 (9)","20 (9)","20 (9)"]
["","Запорный вентиль","","","","Да","Да","Да"]
["","Манометр","","","","Да","Да","Да"]
["","Предохранительный клапан","","","бар","3","3","3"]
["Компрессор","Starting method","","","","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора"]
["","Crankcase heater","","","W","33","33","33"]
["Power supply","Фаза","","","","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50"]
["","Наименование","","","","V3","V3","V3"]
["","Напряжение","","","В","230","230","230"]
["Примечания","","","","","(1) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)","(1) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)"]
["","","","","","(2) - Программа теплого пола: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)","(2) - Программа теплого пола: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)","(2) - Программа теплого пола: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C ( Dt: 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( Dt: 5°C)"]
["","","","","","(3) - Программа фанкойла: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )","(3) - Программа фанкойла: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )","(3) - Программа фанкойла: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )"]
["","","","","","(4) - Все расчеты эффективности выполнены строго в соответствии со стандартом Eurovent","(4) - Все расчеты эффективности выполнены строго в соответствии со стандартом Eurovent","(4) - Все расчеты эффективности выполнены строго в соответствии со стандартом Eurovent"]
["","","","","","(5) - Для среднеклиматических и низкотемпературных применений","(5) - Для среднеклиматических и низкотемпературных применений","(5) - Для среднеклиматических и низкотемпературных применений"]
["","","","","","(6) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(6) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(7) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(7) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак"]
["","","","","","(8) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды. Более подробную информацию смотрите на чертеже со спектром звуковых частот.","(8) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды. Более подробную информацию смотрите на чертеже со спектром звуковых частот.","(8) - Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустической среды. Более подробную информацию смотрите на чертеже со спектром звуковых частот."]
["","","","","","(9) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон.","(9) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон.","(9) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон."]