{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Хладагент","Контуры","","Количество","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","ПГП","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Тип","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Рабочий диапазон","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Охлаждение","","Ном.","дБA","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Refrigerant charge","На контур","","","кг","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Глубина","мм","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Высота","мм","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Компрессор","Тип","","","","","","","","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["","Количество_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","","","","","","","","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный","Одноходовой кожухотрубный"]
["","Расход воды","","Ном.","л/сек","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Способ","","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unit","","","кг","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Отопление","Среднеклимат. темп. воды на выходе 35°C","Общ.","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Расход воды","","Ном.","л/сек","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Тип","","","","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник."]
["","Объем воды","","","л","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","","кВт","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке","(2) - Производительность по отоплению, потребляемая мощность и СОР основаны на следующих условиях: испаритель 15/10°C; конденсатор 40/45°C, работа блока при полной нагрузке"]
["","","","","","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(3) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(4) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки","(5) - Максимальный стартовый ток: стартовый ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75 % максимальной нагрузки"]
["","","","","","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(6) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора"]
["","","","","","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(7) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(9) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(11) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(12) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Корпус","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Компрессор","Количество_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Тип","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["","Способ запуска_","","","","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник"]
["Рабочий диапазон","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","15","15","15","15","15","15","15"]
["Хладагент","Тип","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","ПГП","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Заправка","","","кг","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Подсоединение труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Блок","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Макс.","A","85","103","114","130","154","178","201"]