{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":17,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH230DZXSA1","EWWH320DZXSA1","EWWH380DZXSA1","EWWH430DZXSA2","EWWH455DZXSA2","EWWH460DZXSA1","EWWH640DZXSA2","EWWH755DZXSA2","EWWH920DZXSA2","EWWH950DZXSA3","EWWHC11DZXSA3","EWWHC13DZXSA3"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","227","318","376","455","455","461","637","752","918","","1,126","1,352"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","","Бесступенч.","Бесступенч."]
["","Минимальная мощность","","","%","24","21","20","13","12","20","11","10","10","","11","16"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","45.6","60.5","71.4","93.3","90.6","79.3","120.5","142.1","158.8","","216.5","237.7"]
["EER","","","","","4.98","5.27","5.27","4.88","5.02","5.81","5.29","5.29","5.78","5.22","5.2","5.69"]
["ESEER","","","","","7.78","7.97","7.98","7.89","8.06","7.76","8.26","8.3","8.16"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","3,580","3,580","","4,768","4,812"]
["","","","Высота","мм","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,200","2,200","","2,225","2,290"]
["","","","Ширина","мм","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,270","1,270","","1,510","1,510"]
["Масса","Блок","","","кг","1,700","1,900","2,000","2,850","2,850","2,600","2,900","3,600","3,800","","4,750","5,500"]
["","Эксплуатационный вес","","","кг","1,973","2,216","2,347","3,197","3,344","3,102","3,458","4,292","4,579","","5,540","6,570"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","70","96","107","107","134","134","156","199","229","","317.4","444.3"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","","Затопленный кожухотрубный .","Затопленный кожухотрубный ."]
["Компрессор","Тип","","","","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор","","Бессмазочный центробежный компрессор","Бессмазочный центробежный компрессор"]
["","Количество_","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","","3","3"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","93.3","94.3","","100","101"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","74.6","75.6","","81","82"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°CDB","4","4","4","4","4","4","4","4","4","","4","4"]
["","","","Макс.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","","20","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","","20","20"]
["","","","Макс.","°CDB","55","55","42","55","55","42","55","42","42","","42","42"]
["Хладагент","Тип","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Заправка","","","кг","120","120","120","120","180","180","180","230","230","","340","390"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","","1","1"]
["","ПГП","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","","7","7"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50"]
["","Напряжение","","","В","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(4) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(5) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(6) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(8) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке.","(9) - Электрические данные, относящиеся к стандартному блоку без опций, указаны на заводской табличке."]
["","","","","","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(10) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","","","","","","","","","","945.8"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","","","","","","","","","","Бесступенчатое"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","","","","","","","","","","11"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","","","181"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","","","","","","","","","","4793"]
["","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","","","","","","","","","","2083"]
["","","","Ширина","мм","","","","","","","","","","1510"]
["Масса","Блок","","","кг","","","","","","","","","","4350"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","","","","","","","","","","5020"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","","","","","","","","","","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","","л","","","","","","","","","","271.8"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","","","","","","","","","","Затопленный кожухотрубный ."]
["Компрессор","Количество","","","","","","","","","","","","","3"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","","","","","99"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБ(A)","","","","","","","","","","80"]
["Рабочий диапазон","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","4"]
["","","","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","20"]
["","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°CDB","","","","","","","","","","20"]
["","","","Макс.","°CDB","","","","","","","","","","55"]
["Хладагент","Заправка","","","кг","","","","","","","","","","320"]
["","Контуры","","Количество","","","","","","","","","","","1"]
["","ПГП","","","","","","","","","","","","","7"]
["Электропитание","Частота","","","Гц","","","","","","","","","","50"]