{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH445VZSSA1","EWWH515VZSSA1","EWWH550VZSSA1","EWWH660VZSSA1","EWWH770VZSSA1","EWWH860VZSSA2","EWWH940VZSSA2","EWWHC10VZSSA2","EWWHC12VZSSA2","EWWHC13VZSSA2","EWWHC14VZSSA2","EWWHC15VZSSA2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","443","512","549","658","768","865","941","1,012","1,142","1,271","1,396","1,525"]
["Регулирование производительности","Способ","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","%","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","82.8","98.1","107","123","149","172","188","205","235","254","282","302"]
["EER","","","","5.35","5.22","5.15","5.34","5.14","5.02","5","4.93","4.87","5.01","4.95","5.04"]
["ESEER","","","","7.98","7.83","7.9","8.03","7.99","7.93","7.95","8.12","8","8.46","8","8.48"]
["Размеры","Блок","Depth","мм","3,722","3,750","3,750","3,690","3,822","4,792","4,792","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750"]
["","","Высота","мм","2,123","2,123","2,123","2,292","2,487","2,296","2,296","2,296","2,296","2,350","2,338","2,498"]
["","","Ширина","мм","1,178","1,179","1,179","1,233","1,303","1,484","1,487","1,487","1,484","1,580","1,627","1,753"]
["Вес","Блок","","кг","2,892","2,928","2,941","3,451","4,237","5,570","5,790","5,820","6,220","6,890","7,260","8,260"]
["","Эксплуатационный вес","","кг","2,977","3,033","3,053","3,611","4,488","5,980","6,220","6,290","6,690","7,480","7,830","9,070"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","л","88","88","96","134","156","230","230","270","270","320","320","380"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный","Кожухотрубный"]
["Компрессор","Тип","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Количество_","","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","108","110"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Хладагент","Заправка","","кг","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Контуры","Количество","","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Контур охлаждения","Заправка","","кг","100","110","110","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["Power supply","Фаза","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]