{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH335VZXSA1","EWWH365VZXSA1","EWWH450VZXSA1","EWWH525VZXSA1","EWWH580VZXSA1","EWWH670VZXSA1","EWWH800VZXSA1","EWWH875VZXSA2","EWWH950VZXSA2","EWWHC11VZXSA2","EWWHC12VZXSA2","EWWHC13VZXSA2","EWWHC14VZXSA2","EWWHC15VZXSA2"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","кВт","329","365","448","521","579","665","788","877","952","1,029","1,169","1,288","1,422","1,540"]
["Регулирование производительности","Способ","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","Ном.","кВт","60.5","66.6","81","96","109","121","147","168","185","198","224","248","276","298"]
["EER","","","","5.44","5.48","5.53","5.42","5.29","5.49","5.37","5.23","5.16","5.19","5.22","5.19","5.16","5.16"]
["ESEER","","","","7.14","7.56","8.32","8.32","8.34","8.46","8.55","8.26","8.26","8.5","8.54","8.81","8.61","8.72"]
["Размеры","Блок","Глубина","мм","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","Высота","мм","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","Ширина","мм","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Масса","Блок","","кг","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Эксплуатационный вес","","кг","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип","Затопленный кожухотрубный тип"]
["","Объем воды","","л","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Компрессор","Тип","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Количество_","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБ(A)","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Хладагент","Тип","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Заправка","","кг","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Контуры","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","ПГП","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","Фаза","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; конденсатор 30/35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744","(2) - Уровни шума измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки; стандарт: ISO3744"]
["","","","","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(3) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C","(4) - Номинальный рабочий ток в режиме охлаждения указан для следующих условий: испаритель 12°C/7°C; конденсатор 30°C/35°C"]
["","","","","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(5) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(6) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(7) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]
["","","","","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(8) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(9) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(10) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(11) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]