{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Хладагент","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","ПГП","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","кг","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Тип","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Рабочий диапазон","Конденсатор","Охлаждение","Мин.","°CDB","25"]
["","","","Макс.","°CDB","55"]
["","Испаритель","Охлаждение","Мин.","°CDB","-10"]
["","","","Макс.","°CDB","15"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Заправка хладагента","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Компрессор","Type","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["","Количество_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Глубина","мм","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Высота","мм","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Водяной теплообменник - конденсатор","Тип","","","","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник","Пластинчатый теплообменник"]
["","Расход воды","","Ном.","л/сек","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Способ","","","","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир.","Фиксир."]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Блок","","","кг","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Расход воды","","Ном.","л/сек","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Тип","","","","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник."]
["","Объем воды","","","л","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки.","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. воды конденсатора на входе 30°C; темп. воды конденсатора на выходе 35°C; работа в режиме полной нагрузки."]
["","","","","","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке","(2) - Теплопроизводительность, потребляемая мощность блока и COP основаны на следующих условиях: испаритель 5/10°C; конденсатор 40/45°C, при полной нагрузке"]
["","","","","","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков","(3) - Уровень звуковой мощности (при стандартных условиях) измеряется в соответствии с ISO9614 Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифицированных блоков"]
["","","","","","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода","(4) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(5) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(6) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["","","","","","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(7) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки","(8) - Максимальный пусковой ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток другого компрессора при 75% максимальной нагрузки"]
["","","","","","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора","(9) - Номинальный ток в режиме охлаждения исходит из следующих условий: испаритель 12/7°C; конденсатор 30/35°C; ток компрессора"]
["","","","","","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области","(10) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области"]
["","","","","","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(11) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводов: ток полной нагрузки компрессора x 1,1"]