{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWS-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWS120J-SS","EWWS140J-SS","EWWS150J-SS","EWWS180J-SS","EWWS210J-SS","EWWS240J-SS","EWWS270J-SS"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","79","79","79","79","79","79","79"]
["Рабочий диапазон","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maкс.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Компрессор","Тип","","","","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_","Одновинтовой компрессор_"]
["","Способ запуска_","","","","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник","Звезда-треугольник"]
["","Количество_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675"]
["","Блок","","","кг","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607"]
["EER","","","","","3.85","3.75","3.72","3.78","3.82","3.67","3.66"]
["Хладагент","Type","","","","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A","R-513A"]
["","GWP","","","","630","630","630","630","630","630","630"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Заправка","","","кг","18","35","34","37","37","38","38"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","115.2","136.3","154.7","180.6","207.3","241","272.2"]
["IPLV","","","","","4.1","4.11","4.09","4.11","4.12","4.64","4.59"]
["Подсоединения труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["SEER","","","","","3.36","3.38","3.32","3.4","3.39","3.87","3.82"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","30","36.3","41.7","47.8","54.2","65.7","74.4"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","89","89","89","89","89","89","89"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Глубина","мм","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Высота","мм","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["","Способ","","","","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч.","Бесступенч."]
["Casing","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["","Цвет","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["Водяной теплообменник - испаритель","Тип","","","","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник.","Пластинчатый теплообменник."]
["","Уменьшение давления воды","Охлаждение","Ном.","кПа","17.1","16.8","32.8","33.4","31.8","27.9","34.8"]
["","Объем воды","","","л","14","18","14","17","20","26","26"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","89","107","120","136","158","183","207"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","154","154","154","154","154","154","154"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","50","60","70","78","87","105","117"]
["","","","Макс.","A","81","96","108","122","141","164","185"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(1) - Охлаждение: EW 12℃; LW 7°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т.","(2) - Охлаждение: EW 23℃; LW 18°C; условия окружающей среды: 35°C сух.т."]
["","","","","","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825","(5) - Согласно EN14825"]
["","","","","","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке.","(6) - Зависит от режима работы, см. Руководство по установке."]
["","","","","","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона","(7) - Более подробная информация приведена на чертеже рабочего диапазона"]