{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XRA1","EWYT115B-XRA1","EWYT135B-XRA1","EWYT175B-XRA1","EWYT215B-XRA1","EWYT215B-XRA2","EWYT235B-XRA2","EWYT265B-XRA2","EWYT310B-XRA2","EWYT350B-XRA2","EWYT400B-XRA2","EWYT440B-XRA2","EWYT500B-XRA2","EWYT560B-XRA2","EWYT600B-XRA2","EWYT630B-XRA2","EWYT650B-XRA2"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","59","63","65","67","68","65","65","66","64","64","64.8","","65.4","65.5","65.8","66","70.5"]
["Компрессор","Type","","","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор","Спиральный компрессор"]
["","Способ запуска_","","","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой","Прямой"]
["","Количество_","","","","2","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","","5","6","6","6","6"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый","Высокоэффективный пластинчато-трубчатый"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","1,121","1,181","1,261","1,446","1,626","2,065","2,365","2,415","3,175","3,275","3,845","","4,428","4,526","4,990","5,090","5,090"]
["","Блок","","","кг","1,110","1,170","1,250","1,430","1,610","2,030","2,330","2,380","3,140","3,240","3,810","","4,366","4,456","4,920","5,020","5,020"]
["EER","","","","","2.98","2.9","2.92","2.86","2.79","2.97","3","2.93","2.96","2.95","2.93","","2.85","2.81","2.8","2.8","2.94"]
["Хладагент","Тип","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Контуры","","Количество","","","","","","","","2"]
["","Charge","","","кг","17.4","18.4","21.5","30","40","44.6","50","53.4","54.4","62","71.5","","89","93","103.4","106","109"]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","79","103","124","164","203","204","227","247","282","321","364","","458","507","548","583","600"]
["Вод. теплообменник","Объем воды","","","л","","","","","","","35"]
["","Тип","","","","","","","","","","Пластинчатый теплообменник"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","75.7"]
["","Hагрев","","Ном.","кВт","","","","","","","68.99"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБ(A)","77","81","83","85","87","84","85","86","84","84","85.2","","86.2","86.3","86.9","87.1","91.6"]
["COP","","","","","","","","","","","3.443"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Глубина","мм","2,825","3,425","3,425","4,025","4,625","5,550","6,150","6,150","4,125","4,125","5,025","","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Высота","мм","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Регулирование производительности","Минимальная мощность","","","%","50","38","50","38","50","19","17","25","22","19","17","","22","19","18","17","17"]
["","Способ","","","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг","Шаг"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Ном.","л/сек","","","","","","","22,128"]
["","Скорость","","","об/мин","","","","","","","1,108"]
["Теплопроизводительность","Ном.","","","кВт","","","","","","","237.57"]
["Компрессор","Способ запуска_","","","","","","","","","","Прямой"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Диапазон напряжений","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","","10","10","10","10","10"]
["","","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400","400","400","400"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","182.0","187.0","","221.0","264.0","301.0","343.0","","435.0","485.0","527.0","560.0","560.0"]
["","Пусковой ток","","Макс.","A","213.0","329.0","343.0","465.0","497.0","412.0","","443.0","572.0","606.0","644.0","","728.0","773.0","811.0","841.0","841.0"]
["","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","53.0","65.0","75.0","100.0","124.0","123.0","","145.0","169.0","192.0","214.0","","276.0","315.0","339.0","360.0","353.0"]
["","","","Макс.","A","70.0","87.0","101.0","133.0","165.0","170.0","","201.0","240.0","274.0","312.0","","395.0","441.0","479.0","509.0","509.0"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018","(2) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме нагрева и COP) определены для следующих условий: 40,0/45,0°C; температура наружного воздуха 7,0°C, работа блока при полной нагрузке; рабочая жидкость: Вода; коэффициент загрязнения = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;","(3) - Значение SCOP определено для следующих условий: Tbivalent -5°C, Tdesign -10°C, Средние окружающие условия, Справ. EN14825. В соответствии со стандартом EN14825 к комфортной низкой температуре, среднеклиматическим условиям, значениям SEER и μs применяются нормативы Ecodesign: (EU) № 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор","(4) - PHE: Пластинчатый теплообменник; S&T: Однозаходный кожухо  трубный; MCH: Микроканальный; DPT: Прямого лопастного типа; DOL: Устройство прямого пуска - VFD: Инвертор"]
["","","","","","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(5) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным"]
["","","","","","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(6) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(7) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций.","(8) - Данные относятся к блоку без опций."]
["","","","","","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике.","(9) - Значения падения давления относятся к падению давления только в водяном теплообменнике."]
["","","","","","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода","(10) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(11) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток.","(12) - Максимальный пусковой ток: В блоках с инверторным управлением при запуске отсутствует пусковой ток."]
["","","","","","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов","(13) - Номинальный ток в режиме охлаждения определяется для следующих условий: Водяной теплообменник 12/7°C; темп. наруж. воздуха 35°C; ток компрессора + вентиляторов"]
["","","","","","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов.","(14) - Максимальный рабочий ток рассчитывается на основе макс. потребляемого тока компрессора в своей области и макс. потребляемого тока вентиляторов."]
["","","","","","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(15) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(16) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(17) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["","","","","","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(18) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["Хладагент","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","1","2","","2","2","2","2","","2","2","2","2","2"]
["Двигатель вентилятора","Привод","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD"]
["IPLV","","","","","4.73","4.73","4.67","4.65","4.67","4.86","","4.62","4.92","5.12","5.26","","5.34","5.32","5.22","5.23","5.19"]
["Подсоединение труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.21","4.37","4.21","4.41","4.16","4.42","","4.13","4.74","4.8","4.82","","4.92","4.89","4.83","4.79","4.72"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","26.6","35.4","42.6","57.4","72.9","68.8","","84.4","95.2","109","124","","160","180","196","208","203"]
["Корпус","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["","Colour","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["Вентилятор","Type","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["","Кол-во","","","","6","8","8","10","12","14","","16","7","8","10","","12","12","14","14","14"]