{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":13,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWB-CFN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWB04CAFN6V3","FWB05CAFN6V3","FWB06CAFN6V3","FWB08CAFN6V3","FWB10CAFN6V3","FWB11CAFN6V3","FWB15CAFN6V3","FWB17CAFN6V3"]
["Уровень звукового давления","Низк.","","","дБA","20.0 (5)","31.0 (5)","31.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","53.0 (5)","53.0 (5)"]
["","Выс.","","","дБA","44.0 (5)","46.0 (5)","46.0 (5)","50.0 (5)","50.0 (5)","50.0 (5)","61.0 (5)","61.0 (5)"]
["Общий уровень звуковой мощности","Низк.","","","дБA","28.0 (4)","39.0 (4)","39.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","38.0 (4)","61.0 (4)","61.0 (4)"]
["","Выс.","","","дБA","52.0 (4)","54.0 (4)","54.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","58.0 (4)","69.0 (4)","69.0 (4)"]
["Расход воды","Охлаждение","","Низк.","л/ч","160 (1)","221 (1)","274 (1)","339 (1)","394 (1)","432 (1)","1,095 (1)","1,225 (1)"]
["","","","Выс.","л/ч","333 (1)","404 (1)","522 (1)","656 (1)","822 (1)","925 (1)","1,295 (1)","1,448 (1)"]
["","Нагрев","","Выс.","л/ч","180 (3)","204 (3)","288 (3)","371 (3)","477 (3)","477 (3)","618 (3)","618 (3)"]
["","","","Низк.","л/ч","100 (3)","136 (3)","183 (3)","245 (3)","297 (3)","297 (3)","592 (3)","592 (3)"]
["","Потеря давления воды","Нагрев","Выс.","кПа","3 (3)","3 (3)","4 (3)","6 (3)","14 (3)","14 (3)","22 (3)","22 (3)"]
["","","","Низк.","кПа","1 (3)","2 (3)","2 (3)","3 (3)","6 (3)","6 (3)","19 (3)","19 (3)"]
["","","Охлаждение","Выс.","кПа","6 (1)","8 (1)","9 (1)","11 (1)","8 (1)","12 (1)","18 (1)","26 (1)"]
["","","","Низк.","кПа","2 (1)","3 (1)","3 (1)","3 (1)","2 (1)","3 (1)","13 (1)","20 (1)"]
["Подсоединение труб","Дренаж","","OD","мм","17","17","17","17","17","17","17","17"]
["","Вода","","Вход","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Выпуск","","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Входная мощность","Выс.","","","кВт","0.082","0.106","0.106","0.192","0.192","0.192","0.332","0.332"]
["","Низк.","","","кВт","0.024","0.034","0.034","0.076","0.076","0.076","0.235","0.235"]
["Допустимая температура воды","Нагрев","","Макс.","°C","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000","80.000"]
["","Охлаждение","","Мин.","°C","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Размеры","Блок","","Ширина","мм","758","758","968","968","1,178","1,178","1,178","1,178"]
["","","","Глубина","мм","665","665","665","665","745","745","745","745"]
["","","","Высота","мм","250","250","250","250","280","280","280","280"]
["Подсоединение водопровода","Дополнительный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Первичный теплообменник","","","дюйм","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Масса","Блок","","","кг","25.8","26.8","34.6","37.6","47.5","47.5","53.5","53.5"]
["Вентилятор","Расход воздуха","","Низк.","м³/ч","109","170","195","302","333","333","1,050","1,050"]
["","","","Выс.","м³/ч","270","336","398","642","755","755","1,289","1,289"]
["","Располагаемое статическое давление","","Выс.","Па","63","77","63","75","61","61","60","60"]
["","","","Низк.","Па","10","19","19","17","12","12","40","40"]
["Холодопроизводительность (стандартные условия)","Полная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","0.92 (1)","1.26 (1)","1.57 (1)","1.89 (1)","2.22 (1)","2.44 (1)","6.15 (1)","6.91 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.86 (1)","2.24 (1)","2.93 (1)","3.64 (1)","4.60 (1)","5.20 (1)","7.21 (1)","8.12 (1)"]
["","Явная производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","0.61 (1)","0.88 (1)","1.07 (1)","1.41 (1)","1.60 (1)","1.70 (1)","4.51 (1)","4.83 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","1.31 (1)","1.57 (1)","2.01 (1)","2.78 (1)","3.36 (1)","3.62 (1)","5.29 (1)","5.67 (1)"]
["Теплопроизводительность (стандартные условия)","Производительность, 4-трубн.","","Низк.","кВт","1.14 (3)","1.55 (3)","2.09 (1)","2.80 (1)","3.40 (1)","3.40 (1)","6.42 (1)","6.42 (1)"]
["","","","Выс.","кВт","2.06 (3)","2.32 (3)","3.29 (1)","4.24 (1)","5.45 (1)","5.45 (1)","7.06 (1)","7.06 (1)"]
["Power supply","Тип","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Примечания","","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K."]
["","","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K.","(2) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 45°C, понижение температуры воды 5 K."]
["","","","","","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K.","(3) - Нагрев: темп. в помещении 20°C с.т., 15°C вл.т.; темп. воды на входе 65°C, понижение температуры воды 10K."]
["","","","","","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741","(4) - Уровень звуковой мощности в соответствии с  ISO3741"]
["","","","","","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(5) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]