{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":5,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","REMQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","REMQ5U7Y1B"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","Ном.","дБA","57.0 (5)"]
["Стандартные аксессуары","Руководство по установке и эксплуатации","","","1"]
["","Соединительные трубопроводы","","","1"]
["Диапазон производительностей","л.с.","","","5"]
["Рабочий диапазон","Охлаждение","Макс.","°C сух.т.","43.0"]
["","","Мин.","°C сух.т.","-5.0"]
["","Hагрев","Min.","°CWB","-20.0"]
["","","Max.","°CWB","15.5"]
["Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков","","","","64 (3)"]
["Компрессор","Тип","","","Герметичный спиральный компрессор"]
["Масса","Блок","","кг","230"]
["Хладагент","Charge","","TCO2Eq","20.2"]
["","ПГП","","","2,087.5"]
["","Charge","","кг","9.7"]
["","Тип","","","R-410A"]
["Индекс производительности подсоединяемых внутренних блоков","Мин.","","","62.5"]
["","Макс.","","","162.5"]
["Производительность по охлаждению","Prated,c","","кВт","14.0 (1)"]
["Подсоединения труб","Газ ВД/НД","НД","мм","15.9"]
["","Жидкость","НД","мм","9.5"]
["","","Тип","","Соединение пайкой"]
["","Газ","НД","мм","19.1"]
["","","Тип","","Соединение пайкой"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","Ном.","дБA","78.0 (4)"]
["Размеры","Блок","Ширина","мм","930"]
["","","Глубина","мм","765"]
["","","Высота","мм","1,685"]
["Вентилятор","Внешнее статическое давление","Макс.","Па","78"]
["Power supply","Фаза","","","3N~"]
["","Частота","","Гц","50"]
["","Наименование","","","Y1"]
["","Напряжение","","В","380-415"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(2) - Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м"]
["","","","","(3) - Фактич. кол-во подключаемых внутр. блоков зависит от типа внутреннего блока и ограничения по отношению подключений для системы (50% ≤ CR ≤ 120%)"]
["","","","","(4) - Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука."]
["","","","","(5) - Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума."]
["","","","","(6) - См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке"]
["","","","","(7) - RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB"]
["","","","","(8) - MSC означает макс. ток при пуске компрессора. В этом блоке используются только инверторные компрессоры. Всегда: пусковой ток ≤ макс. рабочий ток."]
["","","","","(9) - В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования исключительно к питанию с Ssc  ≥ минимальное значение Ssc"]
["","","","","(10) - Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток."]
["","","","","(11) - MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)"]
["","","","","(12) - FLA означает номинальный рабочий ток вентилятора"]
["","","","","(13) - Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%."]
["","","","","(14) - Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного диапазона."]
["","","","","(15) - Значение AUTOMATIC ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, с учетом расширенных функций экономии энергии (режим работы с переменной температурой хладагента)"]
["","","","","(16) - Значение STANDARD ESEER соответствует нормальной работе системы VRV4 с рекуперацией теплоты, без учета расширенных функций экономии энергии"]
["","","","","(17) - Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении."]
["","","","","(18) - Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА"]
["","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током > 16A и ≤ 75A одной фазы"]
["","","","","(20) - Ssc: мощность короткого замыкания"]
["","","","","(21) - Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации"]
["","","","","(22) - Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию"]